| BOK-BGF(G/Q)箱变智能监控装置系列产品简明选型表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 功能配置 | 应用场合 | 备注 |
| BOK-BGF | 1）交流量采集：6路电压、7路电流 2）开关量： 22路开入，6路继电器出口 3）直流输入：2路热电阻，2路4-20mA； 电气量保护： 三段式过流保护、零序电流保护、过电压保护、低电压保护、缺相保护、单相接地等 5）非电量保护：8路独立（跳闸、告警可选），重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超高温跳闸、高温告警、油位低告警、压力异常告警等 6）通讯功能：2路RS485口，1路RJ以太网，2路光纤以太网光口,传输距离不低于50公里，可组成自愈式光纤环网，支持IEC60870-5-103协议 7）内置无线WIFI模块，提供无线接入功能 8）故障录波：记录故障点前3后5个波形 | 应用于风电场升压箱变高压侧、低压侧电流电压采集及开关的控制 |  |
| BOK-BGF(G) | 1）交流量采集：6路电压、6路电流 2）开关量： 22路开入，6路继电器出口 3）直流输入：2路热电阻，2路4-20mA； 4）电气量保护： 三段式过流保护、零序电流保护、过电压保护、低电压保护、缺相保护、单相接地等 5）非电量保护：8路独立（跳闸、告警可选），重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超高温跳闸、高温告警、油位低告警、压力异常告警等 6）通讯功能：2路RS485口，1路以太网接口，提供标准MODBUS规约，方便接入综自系统 7）故障录波：记录故障点前3后5个波形 | 应用于光伏电站升压分裂变低压侧双侧电流电压采集及开关的控制 |  |
| BOK-BGF(Q) | 1）交流量采集：6路电压、6路电流(可扩展至9路电压、9路电流) 2）开关量： 48路开入，6路继电器出口 3）直流输入：2路热电阻，2路4-20mA； 4）电气量保护： 三段式过流保护、零序电流保护、过电压保护、低电压保护、缺相保护、单相接地等 5）非电量保护：8路独立（跳闸、告警可选），重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超高温跳闸、高温告警、油位低告警、压力异常告警等 6）故障录波：记录故障点前3后5个波形 7）光纤通讯： 2路光纤以太网口,传输距离不低于50公里，可组成自愈式光纤环网，支持IEC60870-5-103协议 8）通信管理：8路RS485主站接口可接入汇流箱、逆变器等他智能设备并可完成规约转换 9）内置无线WIFI模块，提供无线接入功能 10）提供4路RJ45以太网接口 | 应用于光伏电站发电单元箱变信息、逆变器汇流箱信息的采集及控制分裂变低压侧双侧电流电压采集及开关的控制 | 此装置融合了通信管理机、光纤交换机、测控保护等功能 |

BOK－BGF箱变智能监测装置用于光伏电站或风电场箱变的模拟量采集、非电量保护、远方控制和通讯功能。实现升压站对箱变的远程管理和自动化监控，满足箱变的“无人值班，少人值守”的运行管理方式。

装置简介

BOK－BGF（Ｇ/T）箱变智能监控装置具备光伏箱变低压侧或风电场箱变高低压侧的模拟量采集、非电量保护、远方控制和通讯功能，同时此装置还可融合通信管理机、光纤交换机、负责接入、传输发电单元内逆变器、智能汇流箱等设备的数据通信，实现光伏发电子系统所属智能设备通讯信息的集中和传输，并通过自愈式环形光纤以太网接入升压站综自系统，进而实现升压站对光伏发电单元或风电场的远程管理和自动化监控，满足光伏电站以及风电场全面智能化、“无人值班，少人值守”的运行管理方式。

装置主要特点

- 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计，特别适应于恶劣环境，适用于-40℃~70℃的宽温工作环境。

- 装置的集成电路全部采用工业品或军品，使得装置有很高的稳定性和可靠性。满足光伏电站或风电场运行的要求。

- 装置采集变压器低压侧两组各侧的三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率用于综自系统的遥测。

- 装置的设置基于电气量的保护功能，带复合电压闭锁的三段式电流保护、零序电流、过压、欠压、CT断线、PT断线等。

- 装置最大设置了48路开关量输入功能，可采集负荷开关位置、低压断路器位置信号，低压隔离开关熔断器组位置信号，小空开位置信号，熔断器熔断信号，箱变门开关信号等普通开关量信号；也可实现重瓦斯动作跳闸、轻瓦斯动作告警、SF6气压异常报警、变压器高温报警、变压器超高温跳闸、变压器油位低等非电量保护，同时提供8个可编程的备用非电量功能（4路跳闸，4路告警），便于非电量扩展。

- 装置的所有保护功能均设置控制字，通过液晶输入密码的方式可方便的进行投退。

- 装置具有两路温度和两路电量（0~5V直流电压或4~20mA电流）采集功能，可用于采集箱变相关温度等，并且设置温度超限告警功能，方便光伏电场综自系统的监视。

- 装置设置了6个开出，方便进行箱变的控制功能扩展。可对有电操功能的开关实现远程控分和控合操作。

- 装置采用图形液晶，全中文显示，菜单式人机交互，可实时显示各种运行状态及数据，信息详细直观，操作、调试便捷。

10、大容量的信息记录：可保存16条最近发生的历史报告，可带动作参数，掉电保持。

11、装置结构按箱变开关柜要求设计，尺寸较小，安装方式简单，配线方便。

12、融合通信管理机、光纤交换机、和完善的测控保护功能于一体，可以降低光伏电站测控通信类设备三分之二的投资成本。

13、提供2路以太网口、2路光纤以太网口和8路ＲＳ４８５接口，保证了在长距离和恶劣条件下通信的可靠性；内置丰富的通讯协议库，良好的第三方系统和设备协议支持，通

信规约支持IEC６０８７０－５－１０３/104、IEC61850和Modbus，可方便接入电站监控系统，支持IEC61850-8-1的特定通信服务映射（SCSM），可实现与新型智能升压变电站系统的无缝对接。（IEC61850订货须注明）。

技术指标

- 额定电源电压：直流或交流220V或直流110V（订货及使用时区分规格）

- 额定交流数据：

交流电压：100V/400V/690V

交流电流：5A或1A（订货及使用时区分规格）

额定频率：50Hz

- 热稳定性：

交流电压回路：长期运行   1.2Un

交流电流回路：长期运行   2In

装置功耗

- 交流电压回路：每相不大于0.5VA；

- 交流电流回路：In=5A时每相不大于1VA；

In=1A时每相不大于0.5VA：

- 保护电源回路：正常工作时，不大于12W：

保护动作时，不大于15W。