BOK-DCX电池巡检仪

技术手册

保定市宝坤电气有限公司

安全注意事项

操作安全

- 在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全的使用；

- 本产品的安装、接线和调试工作，请由具备一定电气安全知识的技术人员来完成；

电气安全

- 在安装和接线时，请按照安装接线图来操作；

- 在接线时，严格区分“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”，以避免损坏机器；

- 接线时，注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线，确认无误后，再拔除蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排，再去接电池端子上的连接线；

- 蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数，即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池；

- 在接电池端子上的连接线是，请注意电池的正负极性；

- 上电前，请确认已正确接地，“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”正确无误后，再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排，之后上电调试。

目  录

1．概述	2

2．功能	2

3．特点	2

4．主要技术参数	2

5．外形及安装尺寸	2

6．接线端口定义	2

7．显示及按键说明	2

8．操作说明	2

9．电池巡检单元	2

10．安装接线案例	2

# 1. 概述

BOK-DCX蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。

BOK-DCX蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能，每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外，可通过扩展BOK-DC电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口，实现上位机通讯功能。

# 2．功能

- 单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能，准确查找故障电池；

- 检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻；

- 放电计量：记录放电电压、电流、放电容量和放电时间；

- 完善的故障报警功能；

- 开放式通讯协议设计，RS485串行通讯接口，支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波特率，实现遥测、遥信功能，可方便的与电力自动化系统对接，实现电池系统自动巡检；

- 系统对故障信息提供继电器常开触点输出；

- 可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线，如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时，需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。

# 3. 特点

- 可通过扩展电池巡检单元，实现120节单体电池电压采集功能；

- 最多可监测4组独立的蓄电池组；

- 配置灵活，操作简单；

- 每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行；

- 通过液晶显示屏，实现人机界面可视化操作；

- 完善的告警处理及记录功能，可快速查询当前故障内容；

- 完善的远程通信功能，通过RS485接口实现“遥测”，“遥信”等功能。

# 4. 主要技术参数

- 工作电压：DC80~320V/AC220V

- 单体电压测量精度：≤±0.3%

- 单体电压测量范围：0.5V~16V

- 电池组电压测量精度：≤±0.5%

- 电池电流测量精度：≤±0.5%

- 电池温度测量精度：≤±1℃

- 连接端口：远程通讯接口RS485   1路

智能设备接口RS485   1路

单体电池采集路数    24路

电池电电流采集       2路

电池温度采集         2路

干节点输出           1路

- 外型尺寸（长X宽X深）：180X142X57mm

- 整机重量：≤ 1Kg

- 工作环境温度：－15℃～55℃

5.外形及安装尺寸

本产品采用嵌入式安装，用户只需在面板上开一个152*136mm的方孔，将本产品卡入其上，然后从反面拧紧螺丝即可。

# 6.接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | PWR+ | 工作电源正 | DC80~320V/AC220V |
|  | 2 | PWR- | 工作电源负 |  |
|  | 3 | PE | 电源保护地 |  |
| JP2 | 1 | BAT00 | 电池组负极 | 第1～19节电池单体电压信号采集 特别注意电池的编号顺序是从电池组负端往正端数 |
|  | 2 | BAT01 | 第1节电池正极 |  |
|  | 3 | BAT02 | 第2节电池正极 |  |
|  | 4 | BAT02 | 第3节电池正极 |  |
|  | 5 | BAT04 | 第4节电池正极 |  |
| JP3 | 1 | BAT05 | 第5节电池正极 |  |
|  | 2 | BAT06 | 第6节电池正极 |  |
|  | 3 | BAT07 | 第7节电池正极 |  |
|  | 4 | BAT08 | 第8节电池正极 |  |
|  | 5 | BAT09 | 第9节电池正极 |  |
| JP4 | 1 | BAT10 | 第10节电池正极 |  |
|  | 2 | BAT11 | 第11节电池正极 |  |
|  | 3 | BAT12 | 第12节电池正极 |  |
|  | 4 | BAT13 | 第13节电池正极 |  |
|  | 5 | BAT14 | 第14节电池正极 |  |
| JP5 | 1 | BAT15 | 第15节电池正极 |  |
|  | 2 | BAT16 | 第16节电池正极 |  |
|  | 3 | BAT17 | 第17节电池正极 |  |
|  | 4 | BAT18 | 第18节电池正极 |  |
|  | 5 | BAT19 | 第19节电池正极 |  |
| JP6 | 1 | +12V | +12V电源输出 | 传感器工作电源 |
|  | 2 | +5V | +5V电源输出 |  |
|  | 3 | GND | 信号地 |  |
|  | 4 | -12V | -12V电源输出 |  |
| JP7 | 1 | BATI1 | 电池组1电流测量信号 | 霍尔传感器信号输入 |
|  | 2 | BATI2 | 电池组2电流测量信号 |  |
|  | 3 | TMP1 | 温度测量信号1 | 温度传感器信号输入 |
|  | 4 | TMP2 | 温度测量信号2 |  |
| JP8 | 1 | S485A | 上位机RS485通讯同相端 | RS485上位机通讯端口 |
|  | 2 | S485B | 上位机RS485通讯反相端 |  |
| JP9 | 1 | 485A | 下位机RS485通讯同相端 | 电池巡检单元扩展端口 |
|  | 2 | 485B | 下位机RS485通讯反相端 |  |
| JP10 | 1 | BAT20 | 第20节电池正极 | 第20～24节电池单体电压信号采集， |
|  | 2 | BAT21 | 第21节电池正极 |  |
|  | 3 | BAT22 | 第22节电池正极 |  |
|  | 4 | BAT23 | 第23节电池正极 |  |
|  | 5 | BAT24 | 第24节电池正极 |  |
| JP12 | 1 | NC |  | 干节点信号输出 |
|  | 2 | OUTA | 干节点输出A |  |
|  | 3 | OUTB | 干节点输出B |  |

# 7．显示及按键说明

- 采用全中文液晶显示器（192 x 64）显示，一屏最多可显示4行×12列汉字；

- 面板的正上方有两个指示灯和一个复位按钮，绿色指示灯表示CPU工作状态，当该指示灯按照一定频率闪烁时，那么CPU工作正常。红色指示灯表示系统是否异常，当系统出现故障时，该指示灯闪烁;

- 面板的正下方有四个按钮，分别为UP键，DOWN键，ENTER键和ESC键;

UP键：用来向上移动光标或翻页，在参数设置时，用来修改参数，数据增加；

DOWN键：用来向下移动光标或翻页，在参数设置时，用来修改参数，数据减小；

ENTER键：进入当前光标所指的界面，在参数设置时，按此键，表示当前光标所指的参数允许修改，再按此键时，光标恢复到自由状态；

ESC键：用来退回到相应的界面。

# 8. 操作说明

开机界面

欢迎使用

智能型电池巡检仪

- 开机时，显示主屏画面，如左侧图；

- 在主屏界面时，按任意键，进入主界面；

主界面

系统状态： 正常

电池组1： 53.0V    2.0A

电池组2： 53.0V    2.0A

- 显示系统状态（正常或故障）、电池组电压和电流；

- 在主界面时，按任意键，进入主菜单界面；

主菜单界面

故障查询      电池数据

直流数据      系统设置

统计数据      放电计量

- 主菜单界面主要包括故障查询，统计数据，系统设计，电池数据，系统设计，放电计量；

通过UP/DOWN键选择的菜单，按ENTER键进入相应的菜单；当选择统计数据，电池数据，直流数据时，会弹出一个电池组选择界面。

1#电池组

2#电池组

故障查询

01:01#电池组欠压

02:1-001节单体电池欠压

- 当系统出现异常时，将产生告警信息：声光告警且输出继电器动作，此时系统显示为“故障”且不停的闪烁，适时反映系统运行情况；

- 按ESC键退出当前界面，返回到主菜单界面。

直流数据

第1＃组电池：

组端电压：   235.0 V

电池电流：   12.0A

环境温度：    25.0 ℃

- 显示每组电池组的组端电压和电流，以及环境温度；

- 按ESC键退出当前界面，返回到电池组选择界面。

统计数据

第1#组统计数据：  V—mΩ—No.

最大:    14.00   10.0    16

最小:    12.0    0.8     09

平均:    13.50   6.0

- 统计参数中分别统计出了单体电池电压和内阻的最大值、最小值和平均值，以及所对应的电池序号，便于用户直接定位异常电池；

- 按ESC键退出当前界面，返回到电池组选择界面。

电池数据

001:    12.00 V   10.0 mΩ

002:    12.00 V   10.0 mΩ

003:    12.00 V   10.0 mΩ

004:    12.00 V   10.0 mΩ

- 显示每组电池的单体电压和内阻，通过UP/DOWN键翻页依次查询；

- 按ESC键退出当前界面，返回到电池组选择界面。

- 系统设置

在主菜单选择系统设置时，会弹出该子菜单；

告警设置

电池配置

通信设置

其它

- 通过UP/DOWN键选择的菜单，按ENTER键进入相应的菜单，按ESC 键返回到主菜单。

- 告警设置

- 设置电池组欠压、单体电池电压过、欠压告警值、差压报警值；

电池组欠压： 198.0V

单体过压值： 14.00 V

单体欠压值： 11.60 V

单体差压值：   0.5V

- 按DOWN键翻页，到过流报警值设置菜单。

电池充电过流：   8.0 A

电池配置

电池类型：             12V   电池组数：               2 组

单组电池总节数：         24节

从机节数：               24 节

- 包括电池组数，单组电池总节数，从机节数；

- 按ESC键退出当前页面，返回到系统设置子菜单界面。

通信设置

通信地址：         1

通信速率：     9600 bps

通信协议：     Modbus

- 设置通信地址，通信速率，通信协议；

- 按ESC键退出当前页面，返回到系统设置子菜单界面。

其他

终止放电值：             210 V

放电时间：                20 h

电流传感器：            4V/50A

干节点输出：                1

- 包括终止放电值，放电时间，电流传感器，干节点输出；

- 按ESC键退出当前界面，返回到系统设置子菜单界面；

- 干节点输出，设置范围0～2，干节点定义如下：

‘0’：系统故障告警输出；

‘1’：电池组1 放电计量启动开关；

‘2’：电池组2 放电计量启动开关。

放电计量

电池电压：235.0 V    启动

电池电流：-10.0 A    停止

放电容量：20.00 Ah   清零

放电时间：  01:10:20 退出

- 进入放电计量可以进行“启动、停止、清零操作；

- 放电容量最大计数范围为999.9Ah，时间最大计数值为100小时；

- 当电池处于充电或电流为零且已启动放电计量时，放电时间仍然会计时，但容量不增加；另外当电池放电电压低于终止放电电压设定值时，系统将自动停止计量。

附录：电流互感器安装在电池出线端（正负极均可），注意电流方向，电流互感器上有标识。

| 电池组 | 端子名称 | 说明 | 端子名称 | 说明 | 端子名称 | 说明 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组电池 | + | 接主机 “＋12V” | － | 接主机 “－12V | M | 接主机 “BATI1” | G | 接主机 “GND” |
| 第二组电池 | + | 接主机 “＋12V” | － | 接主机 “－12V | M | 接主机 “BATI1” | G | 接主机 “GND” |

温度传感器安装在电池屏内，

| 电池组 | 端子名称 | 说明 | 端子名称 | 说明 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组电池 | 12V+ | 接主机+12V | TMP | 接主机TMP1 | GND | 接主机GND |
| 第二组电池 | 12V+ |  | TMP | 接主机TMP2 | GND |  |

# 9. 电池巡检单元

- 型号说明

BOK-DC02   适用于检测2V蓄电池；

BOK-DC06    适用于检测6V蓄电池；

BOK-DC12    适用于检测12V蓄电池。

- 功能

- 每个电池巡检单元最多可检测24节单体电池电压；

- 通过RS485总线将检测到的单体电池信息传送到蓄电池巡检仪主机。

- 主要技术参数

- 电源电压：DC80~320V/AC220V

- 输入功率：≤10W

- 电池单体电压监测：24节

- 单体电压测量范围：0.5V~16V

- 单体电压测量精度：≤±0.3%

- 通讯端口：RS485

- 外型尺寸（长X宽X深）：230X95X35mm

- 重量：≤1Kg

- 工作环境温度：－15℃～55℃

- 安装尺寸

- 拨码开关设置

安装好后，请调节拨码开关，具体地址设置如下:

- 接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | B0 | 电池组负（或为上一节电池正） | 单体电池电压信号采集接口 |
|  | 2 | B1 | 第1节电池正极 |  |
|  | 3 | B2 | 第2节电池正极 |  |
|  | 4 | B3 | 第3节电池正极 |  |
|  | 5 | B4 | 第4节电池正极 |  |
|  | 6 | B5 | 第5节电池正极 |  |
|  | 7 | B6 | 第6节电池正极 |  |
|  | 8 | B7 | 第7节电池正极 |  |
|  | 9 | B8 | 第8节电池正极 |  |
|  | 10 | B9 | 第9节电池正极 |  |
| JP2 | 1 | B10 | 第10节电池正极 |  |
|  | 2 | B11 | 第11节电池正极 |  |
|  | 3 | B12 | 第12节电池正极 |  |
|  | 4 | B13 | 第13节电池正极 |  |
|  | 5 | B14 | 第14节电池正极 |  |
| JP3 | 1 | B15 | 第15节电池正极 |  |
|  | 2 | B16 | 第16节电池正极 |  |
|  | 3 | B17 | 第17节电池正极 |  |
|  | 4 | B18 | 第18节电池正极 |  |
|  | 5 | B19 | 第19节电池正极 |  |
|  | 6 | B20 | 第20节电池正极 |  |
|  | 7 | B21 | 第21节电池正极 |  |
|  | 8 | B22 | 第22节电池正极 |  |
|  | 9 | B23 | 第23节电池正极 |  |
|  | 10 | B24 | 第24节电池正极 |  |
| JP4 | 1 | 485A | 上位机RS485通讯同相端 | 上位机通讯接口 |
|  | 2 | 485B | 上位机RS485通讯反相端 |  |
| JP5 | 1 | - | 电源负 | 工作电源 |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |

# 10. 安装接线案例

案例一：检测一组24节电池

案例二：检测二组40节电池（1）

案例二：检测二组40节电池（2）